附件：

具体工作量：

1、有载调压开关放油，油全部放完，拆卸开关盖板及连接杆，拆变压器大盖，将开关整体芯子提出，吊芯检查检修，拆卸R出油管、Q取样管、S抽油管，连管与法兰分离，拆卸有载调压开关中间法兰内六角螺丝，将开关油室绝缘筒与开关大法兰分离，并落入器身开关支架上，拆卸大法兰螺丝，更换大法兰密封。

2、开关外部酒精清洗。

3、变压器在维修时，变压器放油注油，需使用双级真空滤油机。

4、检修用油，共计400kg 25#克拉玛依油.

5、所有密封圈和变压器油由施工方提供。

6、变压器检修完成后静放试漏6小时后对变压器进行常规试验。

7、维修后试验项目：高压对地、低压对地、高压对低压，绝缘电阻、吸收比、变比、直流电阻、介损、耐压试验，变压器油试验。

8、在维修时，变压器放油注油，需使用双级真空滤油机。