- 江苏索普新材料科技有限公司

项目名称：氯苯电房电容补偿柜维修

技

术

规

格

书

- 一、总则

1.1. 本技术文件适用于氯苯电房功率因数改善设备。

1.2. 无功补偿柜利用原有柜体，将原有配件拆除后，现场进行组装。

1.3. 厂家承接内容包含：原有柜内设备及元器件的拆除（除柜内总进开关），所有设备及元器件（含电容器)的供货、安装及调试等交钥匙服务，如果门面原有仪表空洞和新装仪表不匹配，且无法修改，则需更换门面。

- 二、工程范围

2.1. 无功补偿柜柜内所有设备及元器件的供货、安装及调试：

| 序号 | 回路名称 | 补偿容量 | 柜体尺寸 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯苯AL05柜 | 240kvar | 盘柜深度：1000mm 盘柜高度：2200mm 盘柜宽度：800mm |
| 2 | 氯苯AL08柜 | 240kvar |  |

2.2. 新装补偿柜检测

| 序号 | 回路名称 | 补偿柜数量 | 检测要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯苯AL05柜 | 1 | a. 电容柜内部组件进行检测及试验。 b. 检测没问题的，对补偿柜送电调试，使其工作运行，目标功因0.96及以上。 c. .检测氯苯电房奇次谐波分量，根据相应参数选择匹配的电抗器，消除高次谐波，使该电房谐波分量满足国家最新规范要求。 d. 以上检测的数据需提供完成的测试报告。 |
| 2 | 氯苯AL08柜 | 1 |  |

- 三、标准与法规

3.1. 本低压补偿柜应符合GB/T 15576-2008的标准与法规相关规定

3.2. 低压电容器需符合GB/T 12747.1及GB/T 12747.2的标准与法规相关规定

3.3. 低压电抗器需符合VDE0532及IEC76标准

3.4. 功率因数控制器需符合JB/T9663-2013制造标准

- 四、运行环境条件

4.1. 除另有规定外，无功功率补偿柜使用环境如下：

4.2. 维修组装地点：屋内。

4.3. 运行方式：连续运行。

4.4. 环境温度：最高周温不超过40°C，平均周温在24小时内不超过30°C。

4.5. 海拔高度：1000M以下（该地区为10米）。

- 五、无功补偿柜参数要求

5.1. 补偿柜所需的主要器件包含干式电容器、调谐电抗器、控制器、弧光保护、投切开关、分段开关（熔丝）、防雷器及壳体等。

5.2. 补偿柜需具备两种投切方式：手动和自动。手动投切模式时，为避免同一段补偿因频繁投切造成电容器过电压而故障，需设计延时投入功能；自动时为动态无功补偿，响应速度为毫秒级，投切开关为零电流投切。

5.3. 补偿柜需装设弧光保护系统，包含弧光探头、烟感器，当补偿柜内发生弧光事故及烟雾时能瞬时切掉补偿柜电源，以降低设备及人员的损伤。

5.4. 为了避免系统谐振，单个电抗器配单个电容器，不允许单个电抗器配多个电容器。

5.5. 补偿柜需充分考虑通风散热，柜内器件的排布需考虑风道，避免温度过高影响电容器使用寿命。

5.6. 电容器、电抗器、控制器、塑壳断路器等主器件需严格按照甲方规范之品牌范围选用。

5.7. 补偿柜柜体为环氧树脂烤漆(静电粉体涂装)，防护等级：IP42，颜色：RAL7035

5.7. 补偿柜须经国家级实验室(具CNAS标章) 检验合格且符合GB/T15576的技术要求

- 六、主器件参数要求

6.1．低压干式电容器

系统电压为400V : 电容器耐压选择525V

电容器组件为干式，并具有自愈功能，采用金属化聚丙烯薄膜为电介质

每一组件附有内部保护熔丝，使具有过电流、过温度、过压力保护。

电容器内部各组件全部使用铜排连接。

电容器组件置于烤漆镀锌钢板制之铁箱内，并填充无毒、无燃性之蛭石，使具有防火防爆之功能，并有散热孔以利散热。

电容器放电电阻必须为电子式,电容器运行时放电电阻切离,电容器切离时放电电阻投入；减少不必要的损耗，减少发热量。

电容器含放电电阻之损失不得大于 0.4W/kvar。

适用温度：-40℃~+50℃ 。

连续过电压：1.1 × Un ，连续过电流：1.3 × In  。

品牌选择：NCS诺企、MUDEN默东、ENTES恩的仕

6.2. 串联(滤波)电抗器

电抗器额定电压：与系统电压相同

构    造：铁心式铜绕组

电 抗 率：6%

额定电流：I1=1.05 In (I1：基波电流) 。

(最大承载电流 Irms = √(I12+I32+I52+I72)

短路容量：可承受25倍之额定电流 ( Ith=1.05Irms ) 。

线性特性： I1in=1.2 x (I1+I3+I5+I7)时，L=0.95Ln

谐波负荷：UH3=0.5%, UH5=5.0%, UH7=5.0%Un

绝缘等级：T40/F (周温40℃时H级绝缘等级)

电抗器附有铭牌,标有制造厂名、额定电压、频率、谐波耐流等数据。

制造标准：VDE0532、IEC-60289、IEC-6076 。

品牌选择：NCS诺企、MUDEN默东、ENTES恩的仕

6.3. 自动功率因数调整器

输入电流：5A。

可随时显示功率因数值，其范围为： 0.00(IND)..1.00..0.00(CAP)。

可设定功率因数值： 0.50(IND)..1.00..0.50(CAP)。

延迟时间： 10---999 秒，可任意调整设定

控制方式：可选择自动或手动投入。

C/K值范围：0.02……1.0，能自动搜寻及手动设定。

动作方式：1:1:1:1(循环)~1:9:9:9(循环)、 可自行规划

断电时电容器自动切离，复电延迟投入。

自动CT极性检测。

全范围可编程报警。

具备RS485通讯接口

品牌选择：NCS诺企、MUDEN默东、ENTES恩的仕

6.4. 专用电磁接触器

浪涌电流：须承受100倍之额定电流

额定电流：须大于各段电容器之额定电流之1.43倍以上。

额定电压：660V级以上

电气操作寿命： 10万次以上

机械操作寿命： 500万次以上

制造标准：IEC60947-4-1 & VDE0660。

品牌选择：ABB、Schneider施耐德、Siemens西门子

6.5. 主开关（塑壳断路器）

额定电流：根据电流大小选型

安装类型：固定式

短路分段能力：100kA

额定绝缘电压：800V

额定耐受电压：8kV

极数：3极

制造标准：IEC60947-2

品牌选择：ABB、Schneider施耐德、Siemens西门子

6.6. 弧光保护系统

当柜内发生弧光或烟雾事故时，可迅速切离，以维护用电安全

工作电压 19~265 Vdc/40~265Vac

可接4组弧光保护侦测器及烟感讯号

二组输出继电器

具备自检功能

跳闸时间: 7ms

品牌选择：ABB、NCS诺企、VAMP万普

6.7分段熔丝

额定电流须大于各段电容器之额定电流之1.43倍

短路电流需承受装设点之最大短路电流(IEC标准)

须采用三相联动开关保护壳，熔断头不裸露

需配置人员误操作时的防拉弧保护设计,以保护人员安全

需具有当熔丝虚接的报警措施,当熔丝虚接时该段补偿不投入

品牌选择：ABB、Siemens西门子、EFEN埃芬

- 七、提供资料

报价厂商于报价时,必须提供下列各项数据给业主审核:

7.1. 补偿柜内材料清单明细及产地。

7.2. 补偿柜外形尺寸图及认证报告。

7.3. 主器件电容电抗控制器规格说明及认证报告。

7.4. 订购后提供图纸与数据进行交底确认后方可制作。、

7.5. 其它本厂认为需要之数据。

7.6.供货产品需提供无功补偿装置CQC认证及型式试验报告

7.7.维修安装队伍需提供机电设备安装工程专业承包三级及以上资质。