## 中文次页(1)
[5 empty] | 自吸泵数据表 （污水提升泵） |  |  |  | 设计项目 | 甲醇污水调节池污水循环冷却
[9 empty] | 工 程 号 | 202405-001
[9 empty] | 设计阶段 |  |  |  | 详细设计
[9 empty] | 图 号 |  |  |  | 165091-D-11101-40-DS07-001 2011068-11101-40-DS07-001
[9 empty] | 专 业 | 给排水
| 注： | ○由买方填写 |  |  |  | □由制造厂填写 |  |  | △双方共同填写
设备名称： |  | WFB型无密封自吸泵 |  |  | 台数： | 2台 | 操作： | 1 | 台 | 备用： | 1 | 台
泵制造厂： |  |  |  |  | 型式： | 立式自吸泵 |  | 型号： | 200WFB-AD1
○操作条件
1 | 输送介质 |  |  |  | 煤气化污水
2 | 腐蚀/冲蚀原因 |  |  |  | 水质偏碱性，PH值8.3～8.7
3 | 介质入口温度 |  |  | ℃ | 最低 | 42 |  | 正常 | 47 |  | 最高 | 52
4 | 入口条件下的密度 |  |  | kg/m3 | 1000 |  |  | 比热
5 | 入口条件下的粘度 |  |  | mPa·s | 1
6 | 入口条件下的汽化压力 |  |  | MPaA
7 | 入口压力 |  |  | MPaG | 最低 |  |  | 正常 |  |  | 最高
8 | 出口压力 |  |  | MPaG | 0.22 | [5 empty] | 关闭压力
9 | 压差 |  |  | MPa
10 | 扬程 |  |  | m | 22
11 | 流量 |  |  | m3/h | 最低 |  |  | 正常 |  |  | 额定 | 300
12 | 有效汽蚀裕量 |  |  | m |  | 4 |  | 有效功率 |  | （kW)
13 | 工作场所 |  |  |  | ○室内 |  | ●室外 |  | ○腐蚀 | 防腐等级：
14 | 危险区域划分 |  |  |  | ○危险介质分级分组 : |  |  | ○危险区类别： |  |  | ○温升等级：
□性能
15 | 性能曲线号 | [5 empty] | 级数
16 | 效率 |  |  | % |  |  | 设计叶轮直径 |  |  | mm
17 | 关闭扬程 |  |  | m |  |  | 设计叶轮最大/最小直径 |  |  | mm/mm
18 | 轴功率 |  |  | kW |  |  | 入口汽蚀比转速 |  | m³/h、m、RPM
19 | 必需汽蚀裕量 |  |  | m |  |  | 轴向推力 |  |  | kN | /
20 | 最小连续稳定流量 |  |  | m3/h |  |  | 惯性矩 |  |  | kg·m2 | /
21 | 泵转速 |  |  | r/min | 1450 |  | 泵的关闭压力 |  |  | MPaG | /
△结构
22 | 主管口 |  | 名称 |  | 公称尺寸 |  | 压力等级 |  | 密封面 |  | 位置
|  |  | 进口 |  | DN200 |  | PN10 |  | RF |  | 轴向
|  |  | 出口 |  | DN125 |  | PN10 |  | RF |  | 向上
23 | 壳体开孔 |  |  |  | □放空 |  | ■放净 |  | □仪表 |  | ■灌装
|  |  | 型式 |  |  |  | 法兰+阀
规格
24 | 密封压盖 |  |  |  | □放空 |  | □放净 |  | □冲洗 |  | □封液
| 开孔 |  | 型式
规格
25 | 管口法兰标准 ： |  |  | HG/T20592-2009
26 | 泵体安装方式 |  | □底脚 |  | □中心线 |  | ■立式 |  | □ 卧式
27 | 泵壳剖分 |  | □径向 |  | ■轴向
28 | 壳体形式 |  | □单涡壳 |  | □双涡壳 |  | ■圆筒体 |  | □导叶
29 | 泵体设计压力 |  |  | 1.6 | MPaG | 壳体设计温度 |  | 100 | ℃
30 | 叶轮型式 |  | ■闭式 |  | □半开式 |  | □开式
31 | 转向 |  | □逆时针 |  | ■顺时针 |  | （从联轴器端 看）
32 | 轴承型式 |  | ■径向 |  | ■止推 |  | □ |  | □型号：
33 | 轴承润滑方式 |  | □油浴 |  | □抛油环 |  | □油环 |  | □油雾 |  | ■干油
34 | 传动方式 |  | ●直联 |  | ○齿轮箱 |  | ○皮带
35 | 联轴器 |  | ○弹性柱销 |  | ○弹性膜片 |  | ○刚性 |  | ○带加长段
△材料
36 | ●API 610 材料代号 ： |  |  | A-7 |  | 工艺填最低要求： |  | 304
37 | 壳体 | 304 |  | 轴套 |  |  |  | 叶轮口环 |  | /
38 | 叶轮 | 304 |  | 喉部衬套 |  | / |  | 壳体口环 |  | /
39 | 轴 | 304 |  | 节流衬套 |  | /
△电动机
40 | ●制造厂 | [5 empty] | ●额定功率(kW) |  | 45
41 | ●安装型式 |  | ○B3 | ●V1 |  | ○ | ●型号 |  | (最新二级能效)
42 | ●防爆要求 | [5 empty] | ●防护/绝缘要求 |  | IP55/F(接线盒IP56)
43 | ●进线方式 |  | ○钢管布线 |  | ●铠装塑套电缆 |  | ●起动方式 |  | ●直接 | ○Y—△ |  | ○启动设备
44 | ●电源(电压/相/频率) |  | 380V/3Ph/50HZ |  |  |  | ●转速 ( r/min) |  | 1450
45 | ■起动时间 (s) | [5 empty] | ■堵转时间 (s)
46 | ■起动电流 (A) | [5 empty] | ■堵转电流 (A)
47 | ■额定电流 (A) | [5 empty] | ■功率因数
48 | ○温度监测 |  | ○轴承 | ○定子 |  | ○热电偶 | ○热电阻 |  | ○温度变送器
49 | 其他：
○检查和试验
50 | 试验 |  | 观察 | 非见证 | 见证 | 检查 | ●材料合格证
|  | 性能 | ○ | ○ | ● |  | ●车间检查
|  | 水压 | ● | ○ | ○ |  | ●试验后拆卸与检查
|  | 汽蚀余量 | ○ | ○ | ●
△说明
1 | 机泵年操作时间： |  | 8000小时
2 | 执行标准：API 610
3 | 轴承：SKF
4 | 联轴器：
5
6
7
8
离心泵数据表