## Table 1
仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET 雷达液(料)位计 REDAR LEVEL METER
[6 empty] | 工程号 ENG NO |  |  | 主项号 PROJ NO
|  | 合同号 CONT. NO. |  |  |  | 设计阶段 STAGE
位号 TAG NO. |  |  | LT-3100A/B/C/D
用途 SERVIRS |  |  | 乙酯三期酯化釜液位测量
P&ID号 P&ID NO.
设备位号 EQUIP. NO. |  |  | R3101A/B/C/D
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 醋酸 硫酸 醋酸正丁酯
操作压力 OPER.PRESS. MPa(G) |  |  | 40kpa
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  | 120
操作密度 DENS.AT OPER.Kg/m3 |  |  | 1050
罐尺寸 TANK SIZE
罐形式 TANK TYPE |  |  | 圆柱形
仪表规格 METER SPECIFICATION
型号 MODEL
仪表名称 NAME |  |  | 雷达料位计
测量范围 MEAS.RANGE |  |  | 0~5600 mm
精度 ACCURACY |  |  | ±5mm
输出信号 OUTPUT SIGNAL |  |  | 4～20mA带Hart
触点形式 CONTACT FORM
触点容量 CONTACT RATE
电源 POWER SUPPLY |  |  | 24 VDC
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  | 1/2"NPT
元件形式 ELEMENT TYPE |  |  | 缆绳式(内衬四氟保护)
元件材料 ELEMENT MATERIAL |  |  | 316L
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | ExdIIBT4
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  | IP66
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  | HG20592-2009 PN16
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  |  | DN80 RF
制造厂 MANUFACTURER |  |  | VEGA/科隆/罗斯蒙特
数量 NUMBER |  |  | 4
备注 REMARKS 带LCD显示，可在线操作修改参数设定。 测量元件可更换，每台提供相同配套缆绳两根。 提供现场技术服务1次2天
修 改 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设 计 DESD |  | 日 期 DATE | 校 核 CHED |  | 日 期 DATE | 审 核 APPD |  | 日 期 DATE