## Table 1
仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET 一体化带温压补偿多孔孔板流量计
[8 empty] | 工程号 ENG NO |  |  | 主项号 PROJ NO
图号 DWG. NO.
|  |  | 合同号 CONT. NO. |  |  |  |  | 设计阶段 STAGE
位号 TAG NO. |  |  |  | FT-21303 |  |  | FT-31303
用途 SERVICE |  |  |  | E21301入口甲醇流量 |  |  | E31301入口甲醇流量
P&ID号 P&ID NO.
管道编号 LINE NO.
管道材质 LINE MATERIAL |  |  |  | 碳钢 |  |  | 碳钢
管道内径 PIPE INTER.DIAM.(mm)
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  |  | 甲醇 |  |  | 甲醇
操作压力 OPER.PRES.MPa(G) |  |  |  | 3.5 |  |  | 3.6
操作温度 OPER.TEMPER. ℃ |  |  |  | 32-39 |  |  | 32-39
流量 FLOW |  | 气体 GAS Nm3/h 蒸汽 VAPOR Kg/h 液体 LIQUID m3/h | 最大 MAX. | 52 m3/h |  |  | 86.4 m3/h
|  |  | 正常 NOR. | 35 m3/h |  |  | 69 m3/h
最小 MIN.
操作密度 OPER.DENSITY Kg/m3 |  |  |  | 785 |  |  | 785
动力粘度 DYNAMIC VISCOSITY mPa.s |  |  |  | 0.52 |  |  | 0.52
允许压力损失 ALLOW.PRESS.LOSS |  |  |  | 14KPa |  |  | 14KPa
地区平均大气压 LOCAL AVER.ATM.PRESS. |  |  |  | 101400 Pa |  |  | 101400 Pa
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
型号 MODEL |  |  |  | 多参量带实时温度压力全补偿的变送器
流量计整体流量计精度 INTEGRAL ACCURACY |  |  |  | ±0.75%
最小可测差压 |  |  |  | 25pa
输出指示表 OUT.IND. |  |  |  | LCD
电气接口尺寸 ELEC. CONN. SIZE |  |  |  | 1/2NPT（F）
功能说明 |  |  |  | 配套的流量变送器需实现质量/体积流量、累计流量、差压、温度、静压测量功能。
节流装置规格 PRIMARY ELEMENT SPECIFICATION
节流元件形式 ELEMENT.TYPE |  |  |  | 四孔孔板 |  |  | 四孔孔板
前后直管段要求 DISTANCE |  |  |  | 前2D后2D |  |  | 前2D后2D
取压方式 TAPING TYPE |  |  |  | 角接取压 |  |  | 角接取压
变送器连接形式 TRANS. CONN. TYPE |  |  |  | 流量变送器+三阀组+四孔孔板一体化（无引压管）
计算标准 CALCULATION STANDARD |  |  |  | ISO5167 |  |  | ISO5167
刻度流量 SCALE FLOW |  |  |  | 60t/h (76.4m3/h) |  |  | 93.8t/h (119.5m3/h)
过程连接方式 CONNECTION TYPE |  |  |  | 法兰 |  |  | 法兰
三阀组 3-VALVE MANIFOLD |  |  |  | 316ss |  |  | 316ss
节流元件材料 ELEMENT MATERIAL |  |  |  | 316L |  |  | 316L
法兰标准及等级 FLANGE STD.& DEGREE |  |  |  | ANSI B16.5 600LB |  |  | ANSI B16.5 600LB
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & SEALING |  |  |  | 4" RF |  |  | 6" RF
法兰材质 FLANGE MATERIAL |  |  |  | 316L |  |  | 316L
制造厂 MANUFACTURER |  |  |  | 罗斯蒙特/A+K/西尼尔
备注 REMARKS |  |  |  | 1、需提供配套高颈焊接法兰、螺栓和垫片; 2、配流量变送器+三阀组+四孔孔板一体化出厂
修 改 REV. | 说 明 DESCRIPTION |  | 设 计 DESD |  | 日 期 DATE | 校 核 CHED |  |  | 日 期 DATE | 审 核 APPD |  | 日 期 DATE