智能电动机保护控制器

技术及安装要求

- 控制功能：完成对电动机回路的控制，起动、停止、远方/就地选择等。

- 保护功能：完成对电动机的保护，包括：起动超时保护、起动过流保护、过载（过负荷）保护、tE时间保护、过流堵转保护、断相保护、不平衡保护、短路保护、接地（零序）保护、欠载保护、外部故障保护、温度保护（用于电机发热保护）、欠压保护、欠功率保护(用于屏蔽泵)、相序保护、TV断线（电压回路断线）保护、接线检查、溢出保护等功能。

- 测量功能：回路三相电流、接地（零序）电流、电流不平衡率、三相线电压、频率、功率因数、有功功率、无功功率、有功电度测量。

- 通讯功能：产品应有2路RS485通讯接口（1路标配，另1路备用），并满足MODBUS-RTU通讯协议要求。提供通讯协议，配合后期其它项目的改造应用（桩头测温低压后台）。

- 开关量输入：直接起动不少于7路开关量输入，至少二路可任意设定，开关量输入分别为操作柱起动、操作柱停车、DCS起动、DCS停车、交流接触器状态、断路器状态、断路器报警状态、事故按钮（检修电机时用）、外部故障、本地/远程、备用1路。双向起动不少于13路开关量输入，至少二路可任意设定，开关量输入分别为操作柱正转、操作柱反转、操作柱停车、DCS正转、DCS反转、 DCS停车、交流接触器状态1、交流接触器状态2、断路器状态、断路器报警状态、事故按钮（检修电机时用）、外部故障、本地/远程。

- 开关量输出：4路开关量输出，分别为起动、停车、溢出故障（含接地保护）、电动机总故障，至少二路可任意设定。

- 至少2路4-20mA模拟量输出，1路到DCS系统 ，另1路到现场操作柱，内置电源方式。

- 保护器具备防频繁重复启动功能（防止控制故障频繁重复启动损坏接触器）。

- 根据电动机保护控制器低电压保护功能情况，考虑当交流控制电源消失时，需要电动机保护控制器来实现晃电功能和低压电动机的分散式再起动。

- 在多台电动机发生故障时，为便于快速的分析问题，系统需要分析多个回路电动机的运行状况及故障情况，故每台电动机保护控制器SOE记录应不少于64次。

- 电动机保护控制器应采用控制器本体与互感器一体，与显示模块分开连接，便于现场维护、使用。

- 保护器主机尺寸应不大于95mm*90mm*120mm(长*宽*高)（如大于该尺寸，柜体内无法安装），互感器孔不小于原来的孔（原孔直径16mm）。 显示器开孔不大于 90.5*53.5(长*宽)，如显示器小于该尺寸，需对原面板作更换或者处理（如大于此尺寸须作面板更换处理）。

- 电动机保护控制器应具有友好的人机界面：采用中文汉显替代传统显示，显示高亮清晰，信息量更大，直观方便。初次更换保护器须卖方到现场进行指导安装，更换时间不大于1小时每台。

- 保护器具备保护动作的校验功能（保护器工作2-3年后需要做保护动作校验，确保保护器处于良好工作状态）。

- 电动机保护控制器要求质保18个月，超过质保期产品本身问题应免费维修；同批次产品如出现相同的问题，超过20%时须全部召回处理，派技术人员带备用保护器来现场配合电气人员处理更换。

- 现场有服务要求时省内8小时到达现场，省外24小时到达现场。

- 卖方提供产品详细说明书,保护器安装、定值设定、故障分析判断、故障处理、保护校验等培训。

- 投标产品须为标准型号，有2年以上的市场成熟应用.